检 测 报 告

报告编号：YZHB-WT-2025-0159（4）

项目类别：委托检测

- 项目名称：皮山县克里阳联合水厂（水源水）

- 委托单位：皮山县农村饮水安全工程管理站

新疆玉泽环保科技有限公司

报告日期：2025年12月10日

说明

1.对检测结果有异议者，应提出书面复检申请。申请应在收到检测报告之日起，或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出；

2.本报告未盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”未经签字或有涂改的报告均无效。

3.本报告未经我单位同意，请不要以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”确认后，方可有效；

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉；

5.本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果；

6.报告附件不在本公司资质认定CMA范围内，不具有对社会证明作用；

7.本报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；

8.“*”表示分包项目。

地址：新疆和田地区和田市乌鲁木齐北路175号2栋4层

电话：0903-2055185

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0159（4）

一、基本信息

| 项目名称 | - 皮山县克里阳联合水厂（水源水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | / |  |  |
| 委托单位 | - 皮山县农村饮水安全工程管理站 |  |  |
| 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| 委托方联系人 | - 马超 | 委托方联系电话 | 157 0990 8370 |

# 二、检测结果

1、地表水检测结果

| 采样日期 | 2025.11.20 | 检测日期 | 2025.11.20~2025.11.28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地表水 | 样品数量 | 1个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
|  |  | 0159（4）S-1-1-1 （水源水） |  | 标准限值 |
| 水温 （℃） | 皮山县克里阳联合水厂 （水源水） 0159（4）S-1-1-1 N：37°12′28.39″ E：77°46′20.10″ | 2.7 |  | / |
| pH （无量纲） |  | 7.1 |  | 6~9 |
| 溶解氧 （mg/L） |  | 11.57 |  | ≥5 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 1.0 |  | ≤6 |
| - 化学需氧量 - (mg/L) |  | 10 |  | ≤20 |
| - 五日生化需氧量 - (mg/L) |  | 1.7 |  | ≤4 |
| 氨氮 （mg/L） |  | 0.036 |  | ≤1.0 |
| 总磷 （mg/L） |  | 0.01 |  | ≤0.2 |
| - 总氮 (mg/L) |  | 0.94 |  | ≤1.0 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜1×10-3 |  | ≤1.0 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.02 |  | ≤1.0 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0159（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0159（4）S-1-1-1 （水源水） | 标准限值 |
| 氟化物 （mg/L） | 皮山县克里阳联合水厂 （水源水） 0159（4）S-1-1-1 N：37°12′28.39″ E：77°46′20.10″ | 0.471 | ≤1.0 |
| 硒 （mg/L） |  | ＜4.0×10-4 | ≤0.01 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜3.0×10-4 | ≤0.05 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜4.00×10-5 | ≤0.0001 |
| 镉* （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 | ≤0.005 |
| 六价铬 （mg/L） |  | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 铅* （mg/L） |  | ＜2.5×10-3 | ≤0.05 |
| 氰化物 （mg/L） |  | ＜0.004 | ≤0.2 |
| 挥发酚 （mg/L） |  | ＜0.0003 | ≤0.005 |
| - 石油类 (mg/L) |  | ＜0.01 | ≤0.05 |
| - 阴离子表面活性剂(mg/L) |  | ＜0.05 | ≤0.2 |
| 硫化物 （mg/L） |  | ＜0.01 | ≤0.2 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） |  | 5.5×102 | ≤10000 |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 199 | ≤250 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 111 | ≤250 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 0.891 | ≤10 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.03 | ≤0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.01 | ≤0.1 |
| 三氯甲烷* （mg/L） |  | ＜4.0×10-4 | ≤0.06 |
| 四氯化碳* （mg/L） |  | ＜4.0×10-4 | ≤0.002 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0159（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0159（4）S-1-1-1 （水源水） | 标准限值 |
| 甲醛 （mg/L） | 同上 | ＜0.05 | ≤0.9 |
| 样品状态 | 0159（4）S-1-1-1 ：无色、透明、无异味、无浮油； |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜检出限”或“未检出”。 - 2、“*”表示分包项目，分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 - 3、执行标准：《地表水环境质量标准 》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 |  |  |

# 三、采样方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 所用仪器 | 仪器编号 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 地表水32项 | / | / | - 张萌萌、陈龙飞 |

# 四、检测方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / | 张萌萌 |
|  | pH | 水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / | 张萌萌 |
|  | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / | 张萌萌 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 0.5mg/L | 董丽萍 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 4mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温恒湿培养箱 溶解氧仪 | YZHB-SB-092YZHB-SB-037 | 0.5mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.025mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.01mg/L | 詹蓓 |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法HJ 347.2-2018 | 生化培养箱 生化霉菌培养箱 | YZHB-SB-014YZHB-SB-107 | 20MPN/L | 李云媛 |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.05mg/L | 詹蓓 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0159（4）

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 氟化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、 Br-、 NO3- 、 PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪 | YZHB-SB-010 | 0.006mg/L | 詹蓓 |
|  | 氯化物 |  |  |  | 0.007mg/L |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |  |
|  | 硝酸盐氮 |  |  |  | 0.016mg/L |  |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.004mg/L | 詹蓓 |
|  | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） HJ 484-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.004mg/L | 吕梦娇 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（萃取分光光度法）HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.0003mg/L | 吕梦娇 |
|  | 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.01mg/L | 吕梦娇 |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.05mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法（酸化-蒸馏-吸收法）HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.01mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮 分光光度法HJ601-2011 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.05mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 3.0×10-4 mg/L | 董丽萍 |
|  | 汞 |  |  |  | 4.00×10-5 mg/L |  |
|  | 硒 |  |  |  | 4.0×10-4 mg/L |  |
|  | 铁 | 水质铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.03mg/L | 吕梦娇 |
|  | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |  |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  | 0.001mg/L |  |
|  | 锌 |  |  |  | 0.02mg/L |  |

—报告结束—

编制：                              审核：                     签发：

检验检测专用章