检 测 报 告

报告编号：YZHB-WT-2025-0175（4）

项目类别： 委托检测

项目名称：皮山县康克尔乌拉其村供水工程（水源水）

- 委托单位：皮山县农村饮水安全工程管理站

新疆玉泽环保科技有限公司

报告日期：2025年12月10日

说明

1.对检测结果有异议者，应提出书面复检申请。申请应在收到检测报告之日起，或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出；

2.本报告未盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”未经签字或有涂改的报告均无效。

3.本报告未经我单位同意，请不要以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”确认后，方可有效；

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉；

5.本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果；

6.报告附件不在本公司资质认定CMA范围内，不具有对社会证明作用；

7.本报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；

8.“*”表示分包项目。

地址：新疆和田地区和田市乌鲁木齐北路175号2栋4层

电话：0903-2055185

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0175（4）

一、基本信息

| 项目名称 | - 皮山县康克尔乌拉其村供水工程（水源水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | / |  |  |
| 委托单位 | - 皮山县农村饮水安全工程管理站 |  |  |
| 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| 委托方联系人 | - 马超 | 委托方联系电话 | 157 0990 8370 |

# 二、检测结果

1、（地下水）检测结果

| 采样日期 | 2025.11.18 |  | 检测日期 | 2025.11.18~2025.12.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 |  | 样品数量 | 1个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |  |
|  |  | 0175（4）S-1-1-1 （水源水） |  |  | 执行限值 |
| 色度 （度） | - 皮山县康克尔乌拉其村供水工程 （水源水） 0175（4）S-1-1-1 N：37°02′38.30″ E：78°18′47.64″ | ＜5 |  |  | ≤15 |
| 嗅和味 |  | 无任何臭和味 |  |  | 无 |
| 浊度 （NTU） |  | ＜1 |  |  | ≤3 |
| 肉眼可见物 |  | 无 |  |  | 无 |
| pH值 （无量纲） |  | 7.3 |  |  | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度 （mg/L） |  | 246 |  |  | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 560 |  |  | ≤1000 |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 147 |  |  | ≤250 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 62.0 |  |  | ≤250 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.03 |  |  | ≤0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.01 |  |  | ≤0.10 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜1×10-3 |  |  | ≤1.00 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.02 |  |  | ≤1.00 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0175（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0175（4）S-1-1-1 （水源水） | 标准限值 |
| 铝* （mg/L） | - 皮山县康克尔乌拉其村供水工程 （水源水） 0175（4）S-1-1-1 N：37°02′38.30″ E：78°18′47.64″ | ＜0.008 | ≤0.20 |
| 挥发酚 （mg/L） |  | ＜0.0003 | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) |  | ＜0.05 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 0.9 | ≤3.0 |
| 氨氮 （mg/L） |  | ＜0.025 | ≤0.50 |
| 硫化物 （mg/L） |  | ＜0.003 | ≤0.02 |
| 钠* （mg/L） |  | 70.4 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 1.5 | ≤3.0 |
| 菌落总数 （CFU/mL） |  | 12 | ≤100 |
| 亚硝酸盐氮 （mg/L） |  | ＜0.003 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 1.31 | ≤20.0 |
| 氰化物 （mg/L） |  | ＜0.002 | ≤0.05 |
| 氟化物 （mg/L） |  | 0.652 | ≤1.0 |
| 碘化物 （mg/L） |  | ＜0.025 | ≤0.08 |
| 硒 （mg/L） |  | ＜4.0×10-4 | ≤0.01 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜3.0×10-4 | ≤0.01 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜4.00×10-5 | ≤0.001 |
| 镉* （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 | ≤0.005 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0175（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0175（4）S-1-1-1 （水源水） | 标准限值 |
| 六价铬 （mg/L） | 同上 | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 样品状态 | 0175（4）S-1-1-1：无色、无异味、透明、无浮油。 |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜”检出限； - 2、“*”表示分包项目，分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 - 3、执行标准为《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类水质标准。 |  |  |

# 三、采样方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 所用仪器 | 仪器编号 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 地下水32项 | / | / | - 张萌萌、陈龙飞 |

# 四、检测方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（4.1铂钴比色法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 5度 | 李云媛 |
|  | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（5.2目视比浊法-福尔马肼标准） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 1NTU | 李云媛 |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（6.1嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / | 吕梦娇 |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（7.1直接观察法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / | 吕梦娇 |
|  | pH值 | 水质pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / | 张萌萌 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定（EDTA滴定法） GB 7477-1987 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 0.05mmol/L | 阿米尼古·吐热木 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

# YZHB-WT-2025-0175（4）

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（11.1称量法） GB/T 5750.4-2023 | 电热恒温鼓风干燥箱 万分之一天平 | YZHB-SB-015 YZHB-SB-007 | / | 李云媛 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （萃取分光光度法） HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.0003mg/L | 吕梦娇 |
|  | - 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.05mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-89 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 0.5mg/L | 董丽萍 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.025mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分：（7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） GB/T5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.002mg/L | 吕梦娇 |
|  | 总大肠菌群 | 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃 希氏菌的测定 （酶底物法） HJ 1001-2008 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | 10MPN/L | 李云媛 |
|  | 菌落总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法HJ1000-2018 | 台式培养箱 | YZHB-SB-060 | / | 李云媛 |
|  | 碘化物 | 地下水质分析发法第56部分：碘化物的测定淀粉分光光度法DZ/T 0064.56-2021 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.025mg/L | 李云媛 |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（13.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.004mg/L | 詹蓓 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 （酸化-蒸馏-吸收法）HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.003mg/L | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.003mg/L | 李云媛 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

# YZHB-WT-2025-0175（4）

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、 Br-、 NO3- 、 PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪 | YZHB-SB-010 | 0.016mg/L | 詹蓓 |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.006mg/L |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |  |
|  | 氯化物 |  |  |  | 0.007mg/L |  |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 3.0×10-4 mg/L | 董丽萍 |
|  | 汞 |  |  |  | 4.00×10-5 mg/L |  |
|  | 硒 |  |  |  | 4.0×10-4 mg/L |  |
|  | 铁 | 水质铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.03mg/L | 吕梦娇 |
|  | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |  |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  | 0.001mg/L |  |
|  | 锌 |  |  |  | 0.02mg/L |  |

—报告结束—

编制：                              审核：                     签发：

检验检测专用章