检 测 报 告

报告编号：YZHB-WT-2025-0181（4）

项目类别： 委托检测 （送样）

项目名称：皮山县赛图拉镇供水工程（出厂水、末梢水）

委托单位： 皮山县农村饮水安全工程管理站

新疆玉泽环保科技有限公司

报告日期：2025年12月10日

说明

1.对检测结果有异议者，应提出书面复检申请。申请应在收到检测报告之日起，或在指定领取检测报告期限终止之日起10日内向本公司提出；

2.本报告未盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”未经签字或有涂改的报告均无效。

3.本报告未经我单位同意，请不要以任何方式复制及广告宣传，经同意复制的复印件，应由我公司加盖“CMA章”、“检测专用章”、“骑缝章”确认后，方可有效；

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责，无法复现的样品，不受理申诉；

5.本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果；

6.报告附件不在本公司资质认定CMA范围内，不具有对社会证明作用；

7.本报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考；

8.“*”表示分包项目。

地址：新疆和田地区和田市乌鲁木齐北路175号2栋4层

电话：0903-2055185

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0181（4）

一、基本信息

| 项目名称 | 皮山县赛图拉镇供水工程（出厂水、末梢水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | / |  |  |
| 委托单位 | 皮山县农村饮水安全工程管理站 |  |  |
| 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| 委托方联系人 | 马超 | 委托方联系电话 | 157 0990 8370 |

# 二、检测结果

1、（生活饮用水）检测结果

| 接样日期 | 2025.11.28 | 检测日期 | 2025.11.28~2025.12.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 生活饮用水 | 样品数量 | 2个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
|  |  | 0181（4）S-1-1-1 （出厂水） |  | 标准限值 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 客户送样 | 未检出 |  | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |  | 未检出 |  | 不应检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） |  | 32 |  | ＜100 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜1.0×10-3 |  | ＜0.01 |
| 镉* （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 |  | ＜0.005 |
| 六价铬 （mg/L） |  | ＜0.004 |  | ＜0.05 |
| 铅* （mg/L） |  | ＜2.5×10-3 |  | ＜0.01 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜1.0×10-4 |  | ＜0.001 |
| 氰化物 （mg/L） |  | ＜0.002 |  | ＜0.05 |
| 氟化物 （mg/L） |  | 0.1 |  | ＜1.0 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 2.17 |  | ＜10 |
| 三氯甲烷*（mg/L） |  | ＜3.00×10-5 |  | ＜0.06 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

# YZHB-WT-2025-0181（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0181（4）S-1-1-1 （出厂水） | 标准限值 |
| 二氯乙酸*（mgL） | 客户送样 | ＜0.0020 | ＜0.05 |
| 三氯乙酸*（mg/L） |  | ＜0.0010 | ＜0.1 |
| 溴酸盐* （mg/L） |  | ＜0.005 | ＜0.01 |
| 亚氯酸盐（mg/L） |  | ＜0.04 | ＜0.7 |
| 二氧化氯（mg/L） |  | 0.29 | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 |
| 氯酸盐 （mg/L） |  | ＜0.23 | ＜0.7 |
| 色度 （度） |  | ＜5 | ＜15 |
| 浊度 （NTU） |  | ＜1 | ＜1 |
| 嗅和味 |  | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 |
| pH （无量纲） |  | 7.25 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 铝* （mg/L） |  | ＜0.008 | ＜0.2 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.3 | ＜0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.1 | ＜0.1 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜0.2 | ＜1.0 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.05 | ＜1.0 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 38 | ＜250 |
| 一氯二溴甲烷*（mg/L） |  | ＜5.00×10-5 | ＜0.1 |
| 二氯一溴甲烷*（mg/L） |  | ＜8.00×10-5 | ＜0.06 |
| 三溴甲烷*（mg/L） |  | ＜1.20×10-4 | ＜0.1 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

# YZHB-WT-2025-0181（4）

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0181（4）S-1-1-1 （出厂水） | 标准限值 |
| 三卤甲烷*（mg/L） | 客户送样 | ＜3.00×10-5 | / |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 56.8 | ＜250 |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 278 | ＜1000 |
| 氨氮 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.5 |
| 总α放射性（Bq/L） |  | 0.07 | ＜0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） |  | 0.13 | ＜1 |
| 游离氯 （mg/L） |  | 0.48 | 0.3≤出厂水≤2 0.05≤末梢水≤2 |
| 总余氯 （mg/L） |  | 0.80 | 0.5≤出厂水≤3 0.05≤末梢水≤3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 0.78 | ＜3 |
| 总硬度 （mg/L） |  | 200 | 450 |
| 样品状态 | 0181（4）S-1-1-1 ~ 0181（4）S-1-2-1：无色、无异味、无浮油、透明; |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜检出限”。 - 2、“*”表示分包项目，其中二氯乙酸、三氯乙酸、分包至青岛博拉沃检测技术有限公司，该单位资质认定证书编号为191503340538。其余分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 - 3、执行标准 ：GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准 |  |  |

# 三、采样方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 所用仪器 | 仪器编号 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 生活饮用水42项 | - 客户送样 |  |  |

# 四、检测方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1多管发酵法） GB/T 5750.12-2023 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | / | 李云媛 |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（ 4.1平皿计数法）GB/T 5750.12-2023 | 台式培养箱 | YZHB-SB-060 | / | 李云媛 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0181（4）

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 （7.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | / | 李云媛 |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 （13.1二苯碳酰二肼分光光度法 ）GB/T 5750.6-2023 | 紫外分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.004mg/L | 吕梦娇 |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （7.1 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023 | 紫外分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.002mg/L | 董丽萍 |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（6.2离子色谱法GB/T5750.5-2023 | 离子色谱仪 | YZHB-SB-010 | 0.1mg/L | 詹蓓 |
|  | 硝酸盐氮 |  |  |  | 0.15mg/L |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 0.75mg/L |  |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （5.1硝酸银容量）GB/T5750.5-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 1.0mg/L | 詹蓓 |
|  | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（4.1铂钴比色法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 5度 | 李云媛 |
|  | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （5.2目视比浊法-福尔马肼标准） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 1NTU | 李云媛 |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （6.1嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / | 吕梦娇 |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（7.1直接观察法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / | 吕梦娇 |
|  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（8.1玻璃电极法）GB/T5750.4-2023 | pH计 | YZHB-SB-023 | / | 阿米尼古·吐热木 |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状 和物理指标（11.1称量法） GB/T 5750.4-2023 | 电热恒温鼓风干燥箱 万分之一天平 | YZHB-SB-015 YZHB-SB-007 | / | 李云媛 |
|  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 第7部：有机物综合指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法） GB/T5750.7-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 0.05mg/L | 董丽萍 |

新疆玉泽环保科技有限公司

检 测 报 告

YZHB-WT-2025-0181（4）

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 | 检测人员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 1.0mg/L | 阿米尼古·吐热木 |  |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（11.1纳氏试剂分光光度法）GB/T5750.5-2023 | 紫外分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.02mg/L | 阿米尼古·吐热木 |  |
|  | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标（5.1现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法）GB/T5750.11-2023 | 多参数分析仪 | YZHB-SB-120 | 0.02mg/L | 阿米尼古·吐热木 |  |
|  | 总余氯 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（20.1、21.1碘量法） GB/T 5750.10-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-033YZHB-BL-016 | 0.23mg/L | 吕梦娇 |  |
|  | 亚氯酸盐 |  |  |  | 0.04mg/L |  |  |
|  | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（8.2碘量法）GB/T5750.11-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-016YZHB-BL-033 | 0.02mg/L | 李云媛 |  |
|  | 砷 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（9.1氢化物原子荧光法）GB/T5750.6-2023 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 1.0×10-3 mg/L | 董丽萍 |
|  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（11.1原子荧光法）GB/T5750.6-2023 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 1.0×10-4 mg/L | 董丽萍 |
|  | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法第13部分：放射性指标(4.1低本底法总α、5.1总β检测法）GB/T5750.13-2023 | 低本底αβ测量仪 箱式电阻炉 万分之一天平 | YZHB-SB-160 YZHB-SB-033 YZHB-SB-007 | 0.02Bq/L | 唐雪丽 |
|  | 总β放射性 |  |  |  | 0.03Bq/L |  |
|  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（7.2火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.3mg/L | 吕梦娇 |
|  | 锰 |  |  |  | 0.1mg/L |  |
|  | 铜 |  |  |  | 0.2mg/L |  |
|  | 锌 |  |  |  | 0.05mg/L |  |

—报告结束—

编制：                              审核：                     签发：

检验检测专用章