记录编号：ZLJL-43-05

# 检 测 报 告

报告编号：YZHB-WT-2026-0196 (1)

项目类别：  委 托 检 测                                   项目名称：皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程(出

厂 水 、 末 梢 水 ) 2 0 2 6 年 第 一 季 度

委托单位：  皮 山 县 农 村 饮 水 安 全 工 程 管 理 站

新疆玉泽环保科技有限公司

报告日期：2026年03月31日

- 项目名称：皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程（出厂水、末梢水）2026年第一季度

# 二、检测结果

1、（生活饮用水）检测结果

| 采样日期 | 2026.03.11 |  | 检测日期 |  | 2026.03.11~2026.03.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 生活饮用水 |  | 样品数量 |  | 2个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | - 0196（1）S-1-1-1（出厂水） |  | 0196（1）S-1-2-1 （末梢水） |  | 标准限值 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程 - （出厂水） 0196（1）S-1-1-1 N：37°02′54.74″ E：78°00′45.23″ - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程（末梢水）布琼村10号 0196（1）S-1-2-1 N：37°03′04.68″ E：78°00′21.55″ | 未检出 |  | 未检出 |  | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |  | 未检出 |  | 未检出 |  | 不应检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） |  | 12 |  | 14 |  | 100 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜1.0×10-3 |  | ＜1.0×10-3 |  | 0.01 |
| 镉 （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 |  | ＜5.0×10-4 |  | 0.005 |
| 六价铬 （mg/L） |  | ＜0.004 |  | ＜0.004 |  | 0.05 |
| 铅 （mg/L） |  | ＜2.5×10-3 |  | ＜2.5×10-3 |  | 0.01 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜1.0×10-4 |  | ＜1.0×10-4 |  | 0.001 |
| 氰化物 （mg/L） |  | ＜0.002 |  | ＜0.002 |  | 0.05 |
| 氟化物 （mg/L） |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 1.0 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 1.29 |  | 1.30 |  | 10 |
| 三氯甲烷*（mg/L） |  | ＜3.00×10-5 |  | ＜3.00×10-5 |  | 0.06 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 0196（1）S-1-1-1 - （出厂水） | 0196（1）S-1-2-1 （末梢水） | 标准限值 |
| 二氯乙酸*（mgL） | - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程 - （出厂水） 0196（1）S-1-1-1 N：37°02′54.74″ E：78°00′45.23″ - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程（末梢水）布琼村10号 0196（1）S-1-2-1 N：37°03′04.68″ E：78°00′21.55″ | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.05 |
| 三氯乙酸*（mg/L） |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.1 |
| 溴酸盐* （mg/L） |  | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 |
| 亚氯酸盐（mg/L） |  | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.7 |
| 二氧化氯（mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 |
| 氯酸盐 （mg/L） |  | ＜0.23 | ＜0.23 | 0.7 |
| 色度 （度） |  | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浊度 （NTU） |  | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 嗅和味 |  | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| pH （无量纲） |  | 7.34 | 7.12 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 铝* （mg/L） |  | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.2 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜5.0×10-3 | ＜5.0×10-3 | 1.0 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 135 | 133 | 250 |
| 一氯二溴甲烷*（mg/L） |  | ＜5.00×10-5 | ＜5.00×10-5 | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷*（mg/L） |  | ＜8.00×10-5 | ＜8.00×10-5 | 0.06 |
| 三溴甲烷*（mg/L） |  | ＜1.20×10-4 | ＜1.20×10-4 | 0.1 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 0196（1）S-1-1-1 - （出厂水） | 0196（1）S-1-2-1 （末梢水） | 标准限值 |
| 三卤甲烷*（mg/L） | - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程 - （出厂水） 0196（1）S-1-1-1 N：37°02′54.74″ E：78°00′45.23″ - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡布琼村农村供水工程（末梢水）布琼村10号 0196（1）S-1-2-1 N：37°03′04.68″ E：78°00′21.55″ | ＜3.00×10-5 | ＜3.00×10-5 | / |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 221 | 224 | 250 |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 772 | 768 | 1000 |
| 氨氮 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5 |
| 总α放射性（Bq/L） |  | 0.08 | 0.07 | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） |  | 0.13 | 0.14 | 1 |
| 游离氯 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.3≤出厂水≤2 0.05≤末梢水≤2 |
| 总余氯 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5≤出厂水≤3 0.05≤末梢水≤3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 0.94 | 0.90 | 3 |
| 总硬度 （mg/L） |  | 381 | 375 | 450 |
| 样品状态 | 0196（1）S-1-1-1 ~ 0196（1）S-1-2-1：无色、无异味、无浮油、透明 |  |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜检出限”或“未检出”。 - 2、“*”表示分包项目，其中二氯乙酸、三氯乙酸分包至青岛博拉沃检测技术有限公司，该单位资质认定证书编号为191503340538。其余分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 |  |  |  |