记录编号：ZLJL-43-05

# 检 测 报 告

报告编号：YZHB-WT-2026-0192(2)

项目类别：  委 托 检 测

项目名称： 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程

(出厂水、末梢水、水源水)2026年第二季度

委托单位： 皮 山 县 农 村 饮 水 安 全 工 程 管 理 站

新疆玉泽环保科技有限公司

报告日期：2026年06月16日

- 项目名称： 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（出厂水、末梢水、水源水）2026年第二季度

一、基本信息

| 项目名称 | - 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（出厂水、末梢水、水源水）2026年第二季度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | / |  |  |
| 委托单位 | 皮山县农村饮水安全工程管理站 |  |  |
| 检测类别 | 委托检测 |  |  |
| 委托方联系人 | 马超 | 委托方联系电话 | 157 0990 8370 |

# 二、检测结果

1、（生活饮用水）检测结果

| 采样日期 | 2026.05.22 | 检测日期 | 2026.05.22~2026.06.05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 生活饮用水 | 样品数量 | 2个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
|  |  | 0192（2）S-1-1-1 （出厂水） | 0192（2）S-1-2-1 （末梢水） | 标准限值 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（出厂水） 0192（2）S-1-1-1 N：37°02′37.48″ E：77°51′55.78″ 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖农村供水工程（末梢水）阿克肖村2组44号 0192（2）S-1-2-1 N：37°02′43.54″ E：77°51′58.82″ | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） |  | 未检出 | 未检出 | 不应检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） |  | 28 | 36 | 100 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 0.01 |
| 镉 （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 | ＜5.0×10-4 | 0.005 |
| 六价铬 （mg/L） |  | ＜0.004 | ＜0.004 | 0.05 |
| 铅 （mg/L） |  | ＜2.5×10-3 | ＜2.5×10-3 | 0.01 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜1.0×10-4 | ＜1.0×10-4 | 0.001 |
| 氰化物 （mg/L） |  | ＜0.002 | ＜0.002 | 0.05 |
| 氟化物 （mg/L） |  | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 1.55 | 1.82 | 10 |
| 三氯甲烷*（mg/L） |  | ＜3.00×10-5 | ＜3.00×10-5 | 0.06 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0192（2）S-1-1-1 （出厂水） | 0192（2）S-1-2-1 （末梢水） | 标准限值 |
| 二氯乙酸*（mgL） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（出厂水） 0192（2）S-1-1-1 N：37°02′37.48″ E：77°51′55.78″ 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖农村供水工程（末梢水）阿克肖村2组44号 0192（2）S-1-2-1 N：37°02′43.54″ E：77°51′58.82″ | ＜0.0020 | ＜0.0020 | 0.05 |
| 三氯乙酸*（mg/L） |  | ＜0.0010 | ＜0.0010 | 0.1 |
| 溴酸盐* （mg/L） |  | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.01 |
| 亚氯酸盐（mg/L） |  | ＜0.04 | ＜0.04 | 0.7 |
| 二氧化氯（mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.1≤出厂水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 |
| 氯酸盐 （mg/L） |  | ＜0.23 | ＜0.23 | 0.7 |
| 色度 （度） |  | ＜5 | ＜5 | 15 |
| 浊度 （NTU） |  | ＜1 | ＜1 | 1 |
| 嗅和味 |  | 无任何臭和味 | 无任何臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
| pH （无量纲） |  | 7.82 | 7.66 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 铝* （mg/L） |  | ＜0.008 | ＜0.008 | 0.2 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.3 | ＜0.3 | 0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.1 | ＜0.1 | 0.1 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜5.0×10-3 | ＜5.0×10-3 | 1.0 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.05 | ＜0.05 | 1.0 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 457 | 463 | 250 |
| 一氯二溴甲烷*（mg/L） |  | ＜5.00×10-5 | ＜5.00×10-5 | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷*（mg/L） |  | ＜8.00×10-5 | ＜8.00×10-5 | 0.06 |
| 三溴甲烷*（mg/L） |  | ＜1.20×10-4 | ＜1.20×10-4 | 0.1 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0192（2）S-1-1-1 （出厂水） | 0192（2）S-1-2-1 （末梢水） | 标准限值 |
| 三卤甲烷*（mg/L） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（出厂水） 0192（2）S-1-1-1 N：37°02′37.48″ E：77°51′55.78″ 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖农村供水工程（末梢水）阿克肖村2组44号 0192（2）S-1-2-1 N：37°02′43.54″ E：77°51′58.82″ | ＜3.00×10-5 | ＜3.00×10-5 | / |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 290 | 285 | 250 |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 1236 | 1225 | 1000 |
| 氨氮 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5 |
| 总α放射性（Bq/L） |  | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） |  | 0.12 | 0.11 | 1 |
| 游离氯 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.3≤出厂水≤2 0.05≤末梢水≤2 |
| 总余氯 （mg/L） |  | ＜0.02 | ＜0.02 | 0.5≤出厂水≤3 0.05≤末梢水≤3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 0.70 | 0.67 | 3 |
| 总硬度 （mg/L） |  | 477 | 469 | 450 |
| 样品状态 | 0192（2）S-1-1-1 ~ 0192（2）S-1-2-1：无色、无异味、无浮油、透明； |  |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜检出限”或“未检出”。 - 2、“*”表示分包项目，其中二氯乙酸、三氯乙酸、分包至青岛博拉沃检测技术有限公司，该单位资质认定证书编号为191503340538。其余分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 |  |  |  |

2、（地下水）检测结果

| 采样日期 | 2026.05.22 | 检测日期 | 2026.05.22~2026.06.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 地下水 | 样品数量 | 1个 |  |
| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |  |
|  |  | 0192（2）S-1-3-1 （水源水） |  | 执行限值 |
| 色度 （度） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（水源水） 0192（2）S-1-3-1 N：37°02′25.39″ E：77°51′42.23″ | ＜5 |  | ≤15 |
| 嗅和味 |  | 无任何臭和味 |  | 无 |
| 浊度 （NTU） |  | ＜1 |  | ≤3 |
| 肉眼可见物 |  | 无 |  | 无 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0192（2）S-1-3-1 （水源水） | 标准限值 |
| pH值 （无量纲） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（水源水） 0192（2）S-1-3-1 N：37°02′25.39″ E：77°51′42.23″ | 7.8 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度 （mg/L） |  | 481 | ≤450 |
| 溶解性总固体（mg/L） |  | 1595 | ≤1000 |
| 硫酸盐 （mg/L） |  | 499 | ≤250 |
| 氯化物 （mg/L） |  | 481 | ≤250 |
| 铁 （mg/L） |  | ＜0.03 | ≤0.3 |
| 锰 （mg/L） |  | ＜0.01 | ≤0.10 |
| 铜 （mg/L） |  | ＜1×10-3 | ≤1.00 |
| 锌 （mg/L） |  | ＜0.02 | ≤1.00 |
| 铝* （mg/L） |  | ＜0.008 | ≤0.20 |
| 挥发酚 （mg/L） |  | ＜0.0003 | ≤0.002 |
| 阴离子表面活性剂(mg/L) |  | ＜0.05 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） |  | 0.79 | ≤3.0 |
| 氨氮 （mg/L） |  | ＜0.025 | ≤0.50 |
| 硫化物 （mg/L） |  | ＜0.003 | ≤0.02 |
| 钠 （mg/L） |  | 119 | ≤200 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） |  | 未检出 | ≤3.0 |
| 菌落总数 （CFU/mL） |  | 50 | ≤100 |
| 亚硝酸盐氮 （mg/L） |  | ＜0.003 | ≤1.00 |
| 硝酸盐氮 （mg/L） |  | 3.48 | ≤20.0 |

| 检测项目 | 采样点位 | 样品编号及检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0192（2）S-1-3-1 （水源水） | 标准限值 |
| 氰化物 （mg/L） | 皮山县垴阿巴提塔吉克民族乡阿克肖村农村供水工程（水源水） 0192（2）S-1-3-1 N：37°02′25.39″ E：77°51′42.23″ | ＜0.002 | ≤0.05 |
| 氟化物 （mg/L） |  | 2.06 | ≤1.0 |
| 碘化物 （mg/L） |  | ＜0.025 | ≤0.08 |
| 硒 （mg/L） |  | ＜4.0×10-4 | ≤0.01 |
| 砷 （mg/L） |  | ＜3.0×10-4 | ≤0.01 |
| 汞 （mg/L） |  | ＜4.00×10-5 | ≤0.001 |
| 镉 （mg/L） |  | ＜5.0×10-4 | ≤0.005 |
| 六价铬 （mg/L） |  | ＜0.004 | ≤0.05 |
| 样品状态 | 0192（2）S-1-3-1：无色、无异味、透明、无浮油。 |  |  |
| 备注 | - 1、当检测结果小于检出限时，结果表示为“＜”检出限； - 2、“*”表示分包项目，分包至新疆国环鸿泰检验检测有限公司，该单位资质认定证书编号为223112050004。 - 3、执行标准为《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类水质标准。 |  |  |

# 三、采样仪器

| 类别 | 检测项目 | 所用仪器 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 生活饮用水42项 | / | / |
| 地下水 | 地下水32项 | / | / |

# 四、检测方法及仪器

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | / |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（ 4.1平皿计数法）GB/T 5750.12-2023 | 台式培养箱 | YZHB-SB-060 | / |
|  | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标 （7.1 多管发酵法）GB/T 5750.12-2023 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | / |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 （13.1二苯碳酰二肼分光光度法 ）GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-176 | 0.004 mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （5.1硝酸银容量）GB/T5750.5-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 1.0 mg/L |

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （7.1 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-176 | 0.002 mg/L |
|  | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（6.2离子色谱法）GB/T5750.5-2023 | 离子色谱仪 | YZHB-SB-010 | 0.1mg/L |
|  | 硝酸盐氮 |  |  |  | 0.15mg/L |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 0.75mg/L |
|  | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（4.1铂钴比色法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 5度 |
|  | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （5.2目视比浊法-福尔马肼标准） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 1NTU |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 （6.1嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（7.1直接观察法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / |
|  | pH值 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（8.1玻璃电极法）GB/T5750.4-2023 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状 和物理指标（11.1称量法） GB/T 5750.4-2023 | 电热恒温鼓风干燥箱 万分之一天平 | YZHB-SB-015 YZHB-SB-007 | / |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 1.0mg/L |
|  | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标（11.1纳氏试剂分光光度法）GB/T5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.02mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 第7部：有机物综合指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法） GB/T5750.7-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 0.05mg/L |
|  | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法第11部分：消毒剂指标（5.1现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法）GB/T5750.11-2023 | 多参数分析仪 | YZHB-SB-120 | 0.02mg/L |
|  | 总余氯 |  |  |  |  |
|  | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（20.1、21.1碘量法） GB/T 5750.10-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-033YZHB-BL-016 | 0.23mg/L |
|  | 亚氯酸盐 |  |  |  | 0.04mg/L |
|  | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（8.2碘量法）GB/T5750.11-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-016YZHB-BL-033 | 0.02mg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1无火焰原子吸收分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 5.0×10-4 mg/L |

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活饮用水 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（9.1氢化物原子荧光法）GB/T5750.6-2023 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 1.0×10-3 mg/L |
|  | 汞 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（11.1原子荧光法）GB/T5750.6-2023 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 1.0×10-4 mg/L |
|  | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（7.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 5.0×10-3 mg/L |
|  | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法第13部分：放射性指标(4.1低本底法总α、5.1总β检测法GB/T5750.13-2023 | 低本底αβ测量仪 箱式电阻炉 万分之一天平 | YZHB-SB-160 YZHB-SB-033 YZHB-SB-007 | 0.02Bq/L |
|  | 总β放射性 |  |  |  | 0.03Bq/L |
|  | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（7.2火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.3mg/L |
|  | 锰 |  |  |  | 0.1mg/L |
|  | 锌 |  |  |  | 0.05mg/L |
|  | 二氯乙酸* | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（15.1液液萃取衍生气相色谱法）GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 | BSS073 | 0.0020 mg/L |
|  | 三氯乙酸* | 生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标（16.1液液萃取衍生气相色谱法）GB/T 5750.10-2023 | 气相色谱仪 | BSS073 | 0.0010 mg/L |
|  | 溴酸盐* | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标GB/T 5750.5-2023 | 离子色谱仪 | GHG-SB-109 | 0.005 mg/L |
|  | 三氯甲烷* | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标 GB/T 5750.8-2023 | 气质联用仪 | GHG-SB-027 | 3.00×10-5 mg/L |
|  | 一氯二溴甲烷* |  |  |  | 5.00×10-5 mg/L |
|  | 二氯一溴甲烷* |  |  |  | 8.00×10-5 mg/L |
|  | 三溴甲烷* |  |  |  | 1.2×10-4 mg/L |
|  | 三卤甲烷* |  |  |  | 3.00×10-5 mg/L |
|  | 铝* | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（铬天青S分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 可见分光光度计 | GHG-SB-112 | 0.008 mg/L |
|  | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1无火焰原子吸收分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 2.5×10-3 mg/L |

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（4.1铂钴比色法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | 5度 |
|  | 浊度 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（5.2目视比浊法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2023 | / | / | 1NTU |
|  | 嗅和味 | 生活饮用水标准检验方法第4部分：感官性状和物理指标（6.1嗅气和尝味法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（7.1直接观察法） GB/T 5750.4-2023 | / | / | / |
|  | pH值 | 水质pH值的测定 电极法HJ 1147-2020 | 便携式多参数水质分析仪 | YZHB-SB-161 | / |
|  | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标（10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-015 | 1.0mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法第四部分：感官性状和物理指标（11.1称量法） GB/T 5750.4-2023 | 电热恒温鼓风干燥箱 万分之一天平 | YZHB-SB-015 YZHB-SB-007 | / |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 （萃取分光光度法） HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.0003 mg/L |
|  | - 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.05 mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法 第7部：有机物综合指标（4.1酸性高锰酸钾滴定法） GB/T5750.7-2023 | 滴定管 | YZHB-BL-016 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.025 mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 （7.1 异烟酸 -吡唑啉酮分光光度法）GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-176 | 0.002 mg/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（5.1多管发酵法） GB/T 5750.12-2023 | 生化培养箱 | YZHB-SB-014 | / |
|  | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标（ 4.1平皿计数法） GB/T 5750.12-2023 | 台式培养箱 | YZHB-SB-060 | / |
|  | 碘化物 | 地下水质分析发法第56部分：碘化物的测定淀粉分光光度法DZ/T 0064.56-2021 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.025 mg/L |

| 类别 | 检测项目 | 检测方法及依据 | 所用仪器 | 仪器编号 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（13.1二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-176 | 0.004mg/L |  |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 （酸化-蒸馏-吸收法）HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.003mg/L |  |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、 Br-、 NO3- 、 PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法HJ84-2016 | 离子色谱仪 | YZHB-SB-010 | 0.016mg/L |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.006mg/L |
|  | 硫酸盐 |  |  |  | 0.018mg/L |
|  | 氯化物 |  |  |  | 0.007mg/L |
|  | 砷 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法HJ694-2014 | 原子荧光光度计 | YZHB-SB-091 | 3.0×10-4 mg/L |
|  | 汞 |  |  |  | 4.00×10-5 mg/L |
|  | 硒 |  |  |  | 4.0×10-4 mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 | 紫外可见分光光度计 | YZHB-SB-076 | 0.003mg/L |
|  | 铁 | 水质铁和锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.03mg/L |
|  | 锰 |  |  |  | 0.01mg/L |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB7475-1987 |  |  | 0.001mg/L |
|  | 锌 |  |  |  | 0.02mg/L |
|  | 铝* | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（铬天青S分光光度法)GB/T 5750.6-2023 | 可见分光光度计 | GHG-SB-112 | 0.008 mg/L |
|  | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1无火焰原子吸收分光光度法）GB/T 5750.6-2023 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 5.0×10-4 mg/L |
|  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 | YZHB-SB-090 | 0.01mg/L |